МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Б.П. Лебединский

# Электрическое и электромеханическое оборудование

Задание и методические рекомендации

по выполнению контрольной работы№1

Курган 2005

Специалисты, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом электрического и электромеханического оборудования, должны быть хорошо знакомы с механическим оборудованием, технологией, понимать электрическую схему работы того или иного механизма.

Электрическая машина – основной преобразователь электрической энергии в механическую и механической в электрическую. По назначению электрические машины подразделяются на генераторы, служащие для преобразования механической энергии в электрическую; двигатели, используемые для преобразования электрической энергии в механическую.

В электрооборудовании станков с ЧПУ, прокатных станах, грузоподъемных и транспортных устройствах, промышленных роботах и т.д. широко применяются электродвигатели постоянного тока. Они выпускаются в диапазоне мощностей 0,18 … 10000 кВт.

Машины постоянного тока применяются в качестве генераторов для питания потребителей постоянного тока – электролизных и сварочных установок, двигателей в регулируемых по скорости электроприводах рабочих машин и электрического транспорта. Для этих применений выпускаются серии машин специального назначения – тяговые, краново-металлургические, судовые и др. Генераторы постоянного тока малой мощности широко используются в качестве датчиков скорости вращения (тахогенераторы).

Технические характеристики машин постоянного тока приведены в |1,8|, где приводятся также параметры широко используемых двигателей постоянного тока общепромышленного применения серий 2П и 4П.

Знание основных параметров электрических машин постоянного тока, умение выполнять расчеты, связанные с применением этих устройств, позволяет правильно выбрать электродвигатель по мощности (моменту) и электрические аппараты управления (контакторы, реле тока, датчики скорости, тиристорные преобразователи и др.). Все сказанное выше, дает возможность экономично и с высокой надежностью осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования различного назначения.

Номер задачи выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки: для четной – задачи 2, 4, 6, 8, 10, для нечетной – 1, 3, 5, 7, 9. Вариант задания – по последней цифре. Если последняя цифра – “0”, то необходимо выбрать 10 вариант. Например, для цифры 58 выбирается 1, 3, 5, 7, 9 задачи и данные 8 варианта, указанных выше задач.

Контрольная работа оформляется на формате А4 или в отдельной тетради. На титульном листе или обложке должны быть указаны Ф.И.О. студента, его группа и номер зачетной книжки, а также предмет и номер контрольной работы.

Основные положения решения задачи должны иметь объяснения, а ответы на вопросы – быть краткими и поясняться формулами и графиками.

# Задачи для контрольной работы №1

Задача 1. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением используется для питания цепей автоматики станка с программным управлением, которые требуют постоянного напряжения. Генератор работает в номинальном режиме и отдает полезную мощность Pном2 при напряжении на зажимах Uном, развивая э.д.с. E. Мощность первичного двигателя, вращающего генератор, равна P1. Генератор отдает во внешнюю цепь ток нагрузки, равный току якоря Iном=Iа; ток в обмотке возбуждения IВ. Сопротивление нагрузки равно RН. Сопротивление обмотки якоря Rа,  обмотки возбуждения RВ. Напряжение на обмотке возбуждения UВ. К.п.д. генератора равен ηном. Электрические потери в обмотке якоря Pа, в обмотке возбуждения PВ. Суммарные потери в генераторе равны P. Схема генератора приведена на рис.1 (пример 1). Используя данные, приведенные в табл.1, определить величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов.

Пояснить сущность реакции якоря в генераторе, ее последствия и способы ограничения.

Указание. См. решение типового примера 1.

Таблица 1

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pном2, кВт | 32 | - | 230 | - | - | - | - | 110 | 19 | 99 |
| Uном, В | 230 | 460 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 115 | - |
| E, В | - | - | 243 | - | 233,6 | - | - | - | - | - |
| P1, кВт | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | 23 | - |
| Iном, А | - | - | - | - | 139 | 826 | 1000 | 478 | - | - |
| RН, Ом | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| Rа, Ом | 0,026 | 0,054 | - | 0,07 | - | 0,006 | 0,018 | - | 0,13 | - |
| RВ, Ом | 46 | - | - | 100 | - | 18,5 | 11,5 | 44,5 | 110 | 46 |
| UВ, В | 115 | 230 | 115 | - | 115 | 230 | 115 | 230 | - | 230 |
| ηном | 0,87 | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - |
| Pа, Вт | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | - | 2500 |
| PВ, Вт | - | 1150 | 1150 | 132 | 287 | - | - | - | 110 | - |
| P, кВт | - | - | 24 | 5 | 4,8 | 15 | - | - | - | 11 |
| IВ, А | - | 1,15 | 1 | 2,3 | 1,15 | - | - | - | 1 | - |

Задача 2. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную мощность P2 при номинальном напряжении Uном. Сила тока в нагрузке равна IН, ток в цепи якоря Iа, в обмотке возбуждения IВ. Сопротивление цепи якоря равно Rа, обмотки возбуждения RВ. Генератор развивает э.д.с. E. Электромагнитная мощность равна PЭМ. Мощность, затрачиваемая на вращение генератора, равна P1. Суммарные потери мощности в генераторе составляют P при коэффициенте полезного действия ηГ. Потери мощности в обмотка якоря и возбуждения соответственно равны Pа и PВ. Схема генератора дана на рис.2 (пример 2). Используя данные о генераторе, приведенные в табл.2, определить все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов.

Какие три причины снижают напряжение на зажимах генератора с параллельным возбуждением при увеличении его нагрузки? Какой вид имеет его внешняя характеристика?

Указание. См. решение примера 2.

Таблица 2

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P2, кВт | - | 20,65 | 2 | 11,8 | - | - | - | - | - | 21,56 |
| Uном, В | 220 | - | - | - | 220 | 115 | 430 | - | - | 220 |
| IН, А | 98 | 48 | - | 102,6 | - | - | - | 17,4 | - | - |
| IВ, В | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Iа, В | - | - | - | - | 100 | - | 50 | 20,3 | - | - |
| Rа, Ом | 0,15 | 0,2 | - | - | - | 0,07 | - | 0,25 | - | - |
| RВ, Ом | 110 | - | - | - | 110 | 18,9 | 215 | - | - | - |
| E, В | - | 440 | 120 | - | 235 | 122,6 | - | - | - | - |
| PЭМ, кВт | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| P1, кВт | - | - | 2,55 | 14 | 25,36 | - | - | - | 23,45 | - |
| P, кВт | - | 2,8 | - | - | - | 2,2 | - | 0,55 | 2,8 | - |
| ηГ | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,88 | 0,78 | - | 0,85 |
| Pа, Вт | - | - | - | 825 | - | - | - | - | 500 | 1500 |
| PВ, Вт | - | - | - | 690 | - | - | - | - | 860 | 440 |

Задача 3. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением потребляет из сети мощность P1 и развивает на валу номинальную мощность Pном2 при напряжении Uном и токе Iном. Ток в обмотке якоря Iа, в обмотке возбуждения IВ. Номинальный вращающий момент двигателя Mномпри частоте вращения якоря nном. В якоре наводится противо- э.д.с. E. Сопротивление обмотки якоря Rа, обмотки возбуждения RВ. Суммарные потери мощности в двигателе P. К.п.д. двигателя равен ηДВ. Используя данные двигателя, приведенные в табл.3, определить все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов. Схема двигателя приведена на рис.3 (пример 3). Начертить схему присоединения двигателя к сети и описать назначение всех ее элементов. Пояснить процесс наведения противо-э.д.с. в якоре и ее роль при пуске двигателя.

Указание. См. решение типового примера 3.

Таблица 3

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, кВт | 22 | - | 3,8 | - | - | - | 3,9 | 39,8 | - | - |
| Pном2, кВт | - | - | 3,2 | 20 | - | 18 | - | 35 | 20 | - |
| Uном, В | - | - | 110 | - | 110 | 440 | - | - | 220 | - |
| Iном, А | 50 | - | - | 100 | 36,4 | - | - | 90,5 | - | 34,5 |
| Iа, А | - | 86,5 | - | - | 35,4 | - | 35,4 | - | - | - |
| IВ, А | - | 4 | - | 10 | - | 5,5 | 1 | - | - | 1 |
| Mном, Нм | - | 231 | - | - | 19,1 | 180 | - | - | 119 | 30,6 |
| nном,об/мин | 955 | - | 1000 | 1600 | - | - | 1600 | 1450 | - | - |
| E, В | - | - | - | 210 | 100 | 437,8 | - | 432 | - | 103,1 |
| Rа, Ом | 0,05 | 0,093 | 0,2 | - | - | - | 0,282 | - | 0,111 | - |
| RВ, Ом | 80 | 110 | 110 | - | - | - | - | 110 | 22 | - |
| P, кВт | 4 | - | - | 2 | - | - | 0,7 | - | - | 0,6 |
| ηДВ | - | 0,88 | - | - | 0,82 | 0,82 | - | - | 0,91 | 0,843 |

Задача 4. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением отдает полезную мощность P2 и потребляет из сети мощность P1 при напряжении Uном. Двигатель развивает полезный момент M при частоте вращения якоря n. Сила тока в цепи якоря равна I, противо-э.д.с. в обмотке якоря E. Потери мощности в обмотка якоря и возбуждения равны Rа. Сопротивление обмоток якоря и возбуждения Rа+Rnc. В момент пуска двигатель потребляет из сети пусковой ток In. Коэффициент полезного действия двигателя равен ηДВ. Используя данные, приведенные в табл.4, определить все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов.

Какой вид имеют графики изменения частоты вращения и момента двигателя с последовательным возбуждением? Пояснить, почему недопустима работа такого двигателя при малых нагрузках. Схема двигателя дана на рис.4 (пример 5).

Указание. См. решение типового примера 5.

Таблица 4

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P2, кВт | 44 | - | - | 21 | - | - | - | - | 5 | 10 |
| P1, кВт | 51,3 | - | 4,5 | - | 10 | - | 11 | - | 6,7 | - |
| Uном, В | - | 110 | - | 250 | - | 220 | 110 | 440 | 440 | - |
| M, Нм | 296 | 35 | 20 | 310 | 48 | - | 79,5 | 880 | - | - |
| n,об/мин | - | - | 1800 | - | 1600 | 1200 | - | 510 | 1030 | 1200 |
| I, А | 205 | 39 | - | - | 45,5 | 33 | - | - | - | 100 |
| E, В | - | - | - | - | 208 | - | - | - | 417 | - |
| Pа, Вт | 2270 | 300 | - | - | - | - | 800 | - | - | - |
| Rа+Rnc,Ом | - | - | 0,55 | 0,13 | - | 0,74 | - | 0,054 | - | 0,08 |
| In, А | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| ηДВ | - | 0,85 | - | 0,84 | - | 0,76 | 0,91 | 0,78 | - | 0,905 |

Задача 5. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работая в номинальном режиме, отдает полезную мощность на валу Pном2, развивая при этом номинальный момент Mном при частоте вращения nном. Двигатель потребляет из сети номинальный ток Iном при напряжении Uном. Ток в обмотке якоря Iа, в обмотке возбуждения IВ. Потребляемая из сети мощность равна P1. Суммарные потери мощности в двигателе составляют P, его коэффициент полезного действия ηДВ. Используя номинальные данные двигателя, приведенные в табл.5, определить все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов. Схема двигателя приведена на рис.4 (пример 3). Начертить схему присоединения двигателя к сети и пояснить назначение всех его элементов. Пояснить вывод формул для электромагнитной мощности и электромагнитного момента такого двигателя.

Указание. См. решение типового примера 3.

Таблица 5

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pном2, кВт | 22 | - | 11 | 30 | 12 | - | - | - | 30 | 3,6 |
| Mном, Нм | - | 28,65 | - | 191 | - | 213 | 200 | 78,4 | - | - |
| nном,об/мин | 985 | - | 1340 | - | 750 | - | 1433 | - | 1433 | 1200 |
| Iном, А | 113,6 | - | - | 79,5 | - | - | 159 | 56,8 | - | 18,8 |
| Uном, В | - | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - | - | 220 | - |
| Iа, А | - | 18 | - | - | - | 108 | - | 55,7 | 150 | - |
| IВ, А | 5,6 | - | 1,1 | 2,5 | 1,5 | - | 9 | - | - | 0,8 |
| P1, кВт | 25 | 4,14 | 12,5 | 35 | - | - | 34,9 | - | - | - |
| P, кВт | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,5 | 4,9 | 0,54 |
| ηДВ | - | 0,87 | - | - | 0,8 | 0,88 | - | 0,88 | - | - |

Задача 6. Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением используется для питания временного поселка геологов. Работая в номинальном режиме, отдает полезную мощность Pном2 при напряжении 
Uном и токе нагрузки Iном. Параллельная обмотка включена на полное напряжение генератора (рис.5). Ток в цепи якоря Iа, в параллельной обмотке возбуждения IВ. Э.д.с. генератора равна E. Сопротивление нагрузки RН. Сопротивление обмотки якоря равно Rа; сопротивлением последовательной обмотки пренебречь. Сопротивление параллельной обмотки возбуждения RВ. Коэффициент полезного действия генератора равен ηГ. Генератор приводится во вращение первичным двигателем мощностью PДВ. Используя номинальные данные генератора, приведенные в табл.6, определить все неизвестные величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов. Начертить схему присоединения генератора к нагрузке и пояснить назначение ее элементов.

Почему генератор со смешанным возбуждением обеспечивает практически постоянное напряжение на зажимах при изменении нагрузки? Поясните его внешнюю характеристику.

Указание. См. решение типового примера 2

Таблица 6

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pном2, кВт | 10 | - | - | 2,2 | - | 8,7 | 4 | - | - | - |
| Uном, В | - | 220 | 110 | - | - | - | 220 | - | 220 | 110 |
| Iном, А | - | 18,2 | - | - | 11 | 39,5 | - | 43,4 | - | 20 |
| Iа, А | 48 | - | 12 | 22 | - | 41,5 | - | - | - | - |
| IВ, А | 4,6 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - |
| E, В | - | 230,4 | - | - | 118,4 | 226,2 | - | 230 | - | 115 |
| RН, Ом | - | - | - | - | 10 | - | - | 5,07 | - | - |
| Rа, Ом | 0,21 | - | 0,7 | 0,23 | - | - | 0,45 | - | 0,15 | - |
| RВ, Ом | - | 44 | - | - | 110 | - | - | 47,8 | - | 55 |
| ηГ | - | 0,8 | 0,85 | - | - | 0,87 | - | 0,83 | 0,87 | 0,85 |
| PДВ, кВт | 12 | - | - | 2,6 | 1,42 | - | 5 | - | 10 | - |

Рис.5

Задача 7. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением предназначен для питания приводного электродвигателя постоянного тока металлорежущего станка с программным управлением (рис.1). Генератор приводится во вращение двигателем переменного тока мощностью P1. Номинальная мощность генератора Pном. Суммарные потери мощности в генераторе P при коэффициенте полезного действия генератора ηГ. Генератор развивает электромагнитную мощность PЭМ и отдает в нагрузку ток Iном при напряжении Uном. Сопротивление обмотки якоря равно Rа. Э.д.с. генератора равна E. Потери мощности в обмотке якоря Pа. Электромагнитный тормозной момент на валу генератора, преодолеваемый приводным двигателем, равен MЭМ. Частота вращения якоря равна nном. Используя данные генератора, приведенные в табл.7, определить все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов. Начертить схему такого генератора и пояснить назначение всех ее элементов. Вывести выражение для электромагнитного момента генератора.

Указание. См. решение типового примера 1.

Таблица 7

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, кВт | - | - | - | - | 19 | - | 55 | - | 6 | - |
| Pном, кВт | 16 | - | - | - | - | - | 50 | 9 | - | 2,7 |
| P, кВт | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 0,7 |
| ηГ | 0,84 | - | 0,79 | 0,91 | - | 0,75 | - | - | 0,83 | - |
| PЭМ, кВт | - | 5,41 | - | 52,4 | - | - | - | 9,74 | - | 3,07 |
| Iном, А | - | - | 23,4 | - | 69,5 | 78,3 | - | - | 21,7 | - |
| Uном, В | 230 | - | 115 | - | - | 115 | 230 | - | 230 | - |
| Rа, Ом | 0,3 | 0,9 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| E, В | - | - | - | 241,5 | 251 | - | - | 124,4 | - | 131,4 |
| Pа, Вт | - | 424 | - | - | - | - | 2496 | - | - | - |
| MЭМ, Нм | - | 43 | - | 385 | 115 | 95 | - | - | - | 20,2 |
| nном,об/мин | 1450 | - | 1450 | - | - | 980 | 1300 | 980 | 1200 | - |

Задача 8. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением потребляет ток I при напряжении Uном. Сопротивление обмотки якоря Rа, обмотки возбуждения RВ. Магнитный поток полюса равен Ф. На якоре уложены N проводников, образующих a пар параллельных ветвей. Число пар полюсов двигателя равно p. Используя данные, приведенные в табл.8 вариантов, определить следующие величины: 1) токи в обмотках якоря Iа и возбуждения IВ; 2) э.д.с. в обмотке якоря E; 3) частоту вращения n;               4) электромагнитный вращающий момент MЭМ; 5) электромагнитную мощность PЭМ. Схема электродвигателя приведена на рис.3. Начертить схему присоединения такого двигателя к сети и пояснить назначение каждого элемента схемы. Описать особенности рабочих характеристик такого двигателя.

Указание. См. решение типового примера 4.

Таблица 8

| Номер варианта | Uном, В | I, А | Rа, Ом | RВ, Ом | Ф, Вб | N | p | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 53,15 | 0,182 | 191 | 0,0095 | 496 | 2 | 2 |
| 2 | 220 | 24,1 | 0,643 | 298 | 0,006 | 812 | 3 | 3 |
| 3 | 220 | 35,6 | 0,303 | 298 | 0,006 | 522 | 2 | 2 |
| 4 | 220 | 14,6 | 1,48 | 372 | 0,0048 | 1218 | 4 | 2 |
| 5 | 220 | 35,7 | 0,376 | 250 | 0,0071 | 744 | 2 | 2 |
| 6 | 220 | 40 | 0,25 | 110 | 0,008 | 620 | 3 | 3 |
| 7 | 220 | 48,8 | 0,24 | 228 | 0,078 | 496 | 2 | 2 |
| 8 | 220 | 21,7 | 0,94 | 250 | 0,0071 | 1116 | 2 | 2 |
| 9 | 220 | 60 | 0,15 | 75 | 0,008 | 856 | 4 | 4 |
| 10 | 220 | 30,8 | 0,52 | 228 | 0,0078 | 744 | 2 | 2 |

Задача 9. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением (см. рис.4) развивает на валу полезную номинальную мощность Pном, потребляя номинальный ток Iном при напряжении Uном. Якорь двигателя вращается с номинальной частотой nном. Сопротивление обмотки якоря и последовательной обмотки возбуждения равно Rа+RПС. Пользуясь данными, приведенными в табл.9 вариантов, определить: 1) мощность P1, потребляемую из сети; 2) коэффициент полезного действия ηНОМ; 3) пусковой ток IП; 4) сопротивление пускового реостата RР для ограничения пускового тока до двойного номинального; 5) номинальный вращающий момент MНОМ. Начертить схему присоединения к сети такого двигателя и пояснить назначение каждого элемента схемы. Описать область применения таких электродвигателей.

Указание. См. решение типового примера 5.

Таблица 9

| Номер варианта | Pном, кВт | Uном, В | Iном, А | nном, об/мин | Rа+RПС, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 220 | 46 | 1200 | 0,51 |
| 2 | 17 | 220 | 92 | 1000 | 0,19 |
| 3 | 23 | 220 | 124 | 970 | 0,13 |
| 4 | 5,5 | 220 | 33 | 1200 | 0,82 |
| 5 | 12 | 220 | 67 | 1160 | 0,3 |
| 6 | 140 | 220 | 710 | 575 | 0,012 |
| 7 | 42 | 220 | 218 | 850 | 0,052 |
| 8 | 32 | 220 | 170 | 900 | 0,077 |
| 9 | 20 | 220 | 110 | 1400 | 0,16 |
| 10 | 10 | 220 | 60 | 650 | 0,45 |

Задача 10. Электродвигатели постоянного тока серии П имеют параллельную и последовательную обмотки возбуждения (рис.6). Сведения о них приведены в приложении 1. Пользуясь этим приложением, определить следующие величины: потребляемую из сети мощность P1; коэффициент полезного действия двигателя ηДВ; ток в параллельной обмотке возбуждения IВ; ток в обмотке якоря Iа; противо-э.д.с. E, наводимую в обмотке якоря; суммарные потери в двигателе P. Данные для своего варианта взять из табл.10.

Какие виды потерь имеют место в машине постоянного тока? Приведите формулы для определения к.п.д. генератора и двигателя.

Указание. См. решение типового примера 3. В сопротивление цепи якоря входят сопротивления обмотки якоря Rа обмотки добавочных полюсов RДОБ и последовательной обмотки возбуждения RПОС, т.е. Rа'=Rа+RДОБ+RПОС. Например, для варианта 1: Rа'=1,032+0,0328=1,0643 Ом.

Таблица 10

| Номер варианта | Тип двигателя из прил.1 | Uном, В | Pном, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-41 | 220 | 3,2 |
| 2 | П-42 | 110 | 4,5 |
| 3 | П-51 | 220 | 6,0 |
| 4 | П-41 | 110 | 1,5 |
| 5 | П-71 | 220 | 32,0 |
| 6 | П-51 | 110 | 2,2 |
| 7 | П-41 | 110 | 1,0 |
| 8 | П-51 | 220 | 11,0 |
| 9 | П-81 | 220 | 14,0 |
| 10 | П-42 | 220 | 3,8 |

Рис 6.

Методические указания к решению задач.

Задачи это группы относят к теме «Электрические машины постоянного тока». Для их решения необходимо изучить материал, приведенный в указателе литературы, решить рекомендуемые задачи и ознакомиться с типовыми примерами 1…5. Сведения о некоторых типах машин постоянного тока даны в приложении 1.

Необходимо иметь представление о связи между напряжением на выводах U, э.д.с. E и падением напряжения Iа⋅Rа в обмотке якоря для генератора и двигателя: для генератора E=U+Iа⋅Rа; для двигателя U=E+Iа⋅Rа. Для определения электромагнитного или полного момента, развиваемого двигателем, можно пользоваться формулой, приведенной в учебнике |7|:

MМЭ=p2πa⋅N⋅Ф⋅Iа.

Здесь магнитный поток выражен в веберах (Вб), ток якоря в амперах (А), момент получаем в ньютон - метрах (Нм). Если магнитный поток машины неизвестен, то электромагнитный момент можно найти, определив из формулы для противо-э.д.с. магнитный поток и подставив его в формулу для MМЭ:

E=pn60aNФ, откуда Ф=60apnNE. Тогда MМЭ=60EIa2πn=EIaπn30=EIaω=PЭМω.

Здесь PЭМ=EIa - электромагнитная мощность, Вт;  - угловая скорость вращения, рад/с.

Аналогично можно вывести формулу для определения полезного номинального момента (на валу):

MНОМ=PНОМωНОМ=PНОМ2πnНОМ60=60PНОМ2πnНОМ=9.55PНОМnНОМ.

Здесь PНОМ выражен в Вт; MНОМ получаем в Нм.

Пример 1. Генератор с независимым возбуждением (рис.1) работает в номинальном режиме при напряжении на выводах Uном=220В. Сопротивление обмотки якоря Rа=0,2Ом; сопротивление нагрузки        RH=2,2 Ом; сопротивление обмотки возбуждения RВ=55 Ом. Напряжение для питания обмотки возбуждения UВ=110 В. Номинальная частота вращения якоря nНОМ=1200об/мин. Определить: 1) э.д.с. генератора; 2) силу тока, отдаваемого потребителю; 3) силу тока в обмотке возбуждения; 4) полезную мощность, отдаваемую генератором; 5) электромагнитный тормозной момент, преодолеваемый приводным двигателем.

Рис 1.

Решение.

1. Ток, отдаваемый в нагрузку:

IН=UНОМRН=220/2,2=100 А.

2. Ток в обмотке возбуждения:

IВ=UВRВ=110/55=2 А.

3. Э.д.с. генератора:

E=UНОМ+IaRa=220+1000,2=240 В.

4. Полезная мощность, отдаваемая генератором:

P2=UНОМ⋅IН=220100=22000 Вт=22 кВт.

5. Электромагнитная мощность и электромагнитный тормозной момент:

PЭМ=EIa==240100=24000 Вт=24 кВт;

MЭМ=PЭМωНОМ=PЭМ2πnНОМ60=240003.14⋅120060=382,2 Нм.

Пример 2. Генератор с параллельным возбуждением (рис.2) рассчитан на напряжение UНОМ=220В и имеет сопротивление обмотки якоря Ra=0,08 Ом, сопротивление обмотки возбуждения RВ=55 Ом. Генератор нагружен на сопротивление RН=1,1 Ом. К.п.д. генератора ηГ=0,85. Определить: 1) токи в обмотке возбуждения IВ, в обмотке якоря Iа и в нагрузке IН; 2) э.д.с. генератора E; 3) полезную мощность P2; 4) мощность двигателя для вращения генератора P1; 5) электрические потери в обмотках якоря Pa и возбуждения PB; 6) суммарные потери в генераторе; 7) электромагнитную мощность PЭМ.

Рис 2.

Решение.

1. Токи в обмотке возбуждения, нагрузке и якоре:

IВ=UНОМRВ=220/55=4 А; IН=UНОМRН=220/1,1=200 А; Ia=IН+IВ=200+4=204 А.

2. Э.д.с. генератора

E=UНОМ+IaRa=220+2040,08=236,3 В.

3. Полезная мощность:

P2=UНОМ⋅IН=220200=44000 Вт=44кВт.

4. Мощность приводного двигателя для вращения генератора:

P1=P2ηГ=44/0,85=52 кВт.

5. Электрические потери в обмотках якоря и возбуждения:

Pa=Ia2⋅Ra=20420,08=3320 Вт=3,32 кВт;

PB=IB2⋅RB=4255=880 Вт=0,88 кВт.

6. Суммарные потери мощности в генераторе:

PB=P1−P2=52-44=8 кВт.

7. Электромагнитная мощность, развиваемая генератором:

PЭМ=EIa=236,3204=48300 Вт=43,8 кВт.

Пример 3. Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением (рис.3) рассчитан на номинальную мощность PНОМ=10 кВт и номинальное напряжение UНОМ=220 В. Частота вращения якоря                  n=3000 об/мин. Двигатель потребляет из сети ток I=63 А. Сопротивление обмотки возбуждения RВ=85 Ом, сопротивление обмотки якоря Ra=0,3 Ом. Определить: 1) потребляемую из сети мощность P1; 2) к.п.д. двигателя ηДВ;   3) полезный вращающий момент М; 4) ток якоря Iа; 5) противо-э.д.с. в обмотке якоря Е; 6) суммарные потери в двигателе P; 7) потери в обмотках якоря Pа и возбуждения PB.

Рис 3.

Решение.

1. Мощность, потребляемая двигателем из сети:

P1=UНОМ⋅I=22063=13900 Вт=13,9 кВт.

2. К.п.д. двигателя

ηДВ=PНОМP1=10/13,9=0,72

3. Полезный вращающий момент (на валу)

M=9.55⋅PНОМn=9,55101000/3000=31,9 Нм.

4. Для определения тока якоря предварительно находим ток возбуждения:

IВ=UНОМRВ=220/85=2,6 А.

Ток якоря Ia=I−IВ=63-2,6=60,4 А.

5. Противо-э.д.с. в обмотке якоря

E=UНОМ−IaRa=220-60,40,3=202 В.

6. Суммарные потери в двигателе:

PB=P1−P2=13,9-10=3,9 кВт.

7. Потери в обмотках якоря и возбуждения:

Pa=Ia2⋅Ra=60,420,3=1100 Вт;

PB=UНОМ⋅IB=2202,6=572 Вт.

Пример 4. Четырехполюсный двигатель с параллельным возбуждением (рис.3) присоединен к сети с UНОМ=110 В и потребляет ток I=157 А. На якоре находится обмотка с сопротивлением Ra=0,0427 Ом и числом проводников N=360, образующих четыре параллельных ветви (а=2). Сопротивление обмотки возбуждения RВ=21,8 Ом. Магнитный поток полюса Ф=0,008 Вб. Определить: 1) токи в обмотках возбуждения IВ и якоря Ia; 2) противо-э.д.с. Е; 3) электромагнитный момент PЭМ; 4) электромагнитную мощность PЭМ;  5) частоту вращения якоря n; 6) потери мощности в обмотках якоря Pa и возбуждения PB.

Рис 3.

Решение.

1. Токи в обмотках возбуждения и якоря:

IВ=UНОМRВ=110/21,8=5,05 А; Ia=I−IВ=157-5,05=151,95 А.

2. Противо-э.д.с. в обмотке якоря:

E=UНОМ−IaRa=110-151,950,0427=103,5 В.

3. Электромагнитный момент:

MЭМ=p2πa⋅N⋅Ф⋅Iа=22⋅3.14⋅2⋅0.008⋅360⋅151.95=69,7 Нм.

4. Электромагнитная мощность:

PЭМ=EIa=103,5151,95=15727 Вт=15,727 кВт.

Зная PЭМ, можно найти электромагнитный момент по формуле

MЭМ=PЭМω=PЭМ2πn60=60⋅15727(2⋅3.14⋅2156)=69,7 Нм,

что и было получено выше.

Здесь частота вращения якоря:

n=60aEpNФ=60⋅2⋅103.52⋅360⋅0.008=2156 об/мин.

5. Потери мощности в обмотках якоря и возбуждения:

Pa=Ia2⋅Ra=151,9520,0427=986 Вт;

PB=UНОМ⋅IB=1105,05=555,5 Вт.

Пример 5. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением (рис.4) присоединен к сети с напряжением UНОМ=110В и вращается с частотой n=1500 об/мин. Двигатель развивает момент (на валу) M=120 Нм.

К.п.д. двигателя ηДВ=0,81. Суммарное сопротивление обмоток якоря и возбуждения Ra+RПС=0,02 Ом. Определить: 1) полезную мощность P2;        2) потребляемую мощность P1; 3) потребляемый из сети ток I; 4) сопротивление пускового реостата, при котором пусковой ток ограничивается до 2,5I; 5) противо-э.д.с. в обмотке якоря.

Рис 4.

Решение.

1. Полезную мощность двигателя определяем из формулы полезного момента:

P2=Mn9.55=1201500/9,55=18848 Вт=18,85 кВт.

2. Мощность, потребляемая из сети:

P1=P2ηДВ=18,85/0,84=22,44 кВт.

3. Ток, потребляемый из сети:

I=P1UНОМ=22,441000/110=204 А.

4. Необходимое сопротивление пускового реостата:

RП=UНОМ2.5I−(Ra+RПС)=110/(2,5204)-0,02=0,196 Ом.

5. Противо-э.д.с. в обмотке якоря:

E=UНОМ−I(Ra+RПС)=110-2040,02=105,9 В.

Приложение 1. Технические данные некоторых типов машин постоянного тока.

| Тип машины | Uном, В | Рном, кВт | nном, об/мин | Iном, А | 2р | Ra+Rдоб, Ом | Rпос, Ом | RIII, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-41 | 115 | 2,7 | 1450 | 23,4 | 4 | 0,558 | 0,136 | 68,8 |
|  | 230 | 2,7 | 1450 | 11,7 | 4 | 2,23 | 0,488 | 214 |
| П-51 | 115 | 5 | 1450 | 43,4 | 4 | 0,191 | 0,03 | 32 |
|  | 230 | 5 | 1450 | 21,7 | 4 | 0,78 | 0,112 | 120 |
| П-61 | 230 | 9 | 1450 | 39,1 | 4 | 0,35 | 0,04 | 120 |
| П-62 | 230 | 11,5 | 1450 | 50,0 | 4 | 0,222 | 0,028 | 80 |
| П-71 | 230 | 16 | 1450 | 69,5 | 4 | 0,3 | 0,0115 | 43 |
| П-72 | 230 | 21 | 1450 | 91 | 4 | 0,1745 | 0,00725 | 50 |
| П-81 | 230 | 27 | 1450 | 117 | 4 | 0,1445 | 0,00475 | 69,5 |
| П-82 | 230 | 35 | 1450 | 152 | 4 | 0,863 | 0,00308 | 27,2 |
| П-91 | 230 | 50 | 1450 | 217 | 4 | 0,0504 | 0,00304 | 35,8 |
| Электродвигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-41 | 110 | 1,5 | 1000 | 18,2 | 4 | 0,657 | 0,024 | 62 |
|  | 110 | 1,0 | 740 | 13 | 4 | 1,21 | 0,033 | 92 |
|  | 220 | 6,0 | 3000 | 33 | 4 | 0,36 | 0,007 | 280 |
|  | 220 | 3,2 | 1500 | 18,4 | 4 | 1,032 | 0,0328 | 198 |
| П-42 | 110 | 4,5 | 1500 | 51 | 4 | 0,209 | 0,0064 | 73,2 |
|  | 220 | 7,4 | 3000 | 43,5 | 4 | 0,197 | 0,0085 | 136 |
|  | 220 | 3,8 | 1500 | 25,4 | 4 | 0,78 | 0,0392 | 228 |
|  | 220 | 2,2 | 1000 | 13,3 | 4 | 1,75 | 0,039 | 243 |
| П-51 | 110 | 3,2 | 1000 | 37,4 | 4 | 0,242 | 0,0073 | 45,2 |
|  | 110 | 2,2 | 750 | 27 | 4 | 0,472 | 0,0073 | 45,2 |
|  | 220 | 11,0 | 3000 | 59 | 4 | 0,135 | 0,0044 | 168 |
|  | 220 | 6,0 | 1500 | 33,2 | 4 | 0,472 | 0,0073 | 132 |
|  | 220 | 3,2 | 1000 | 18,3 | 4 | 1,051 | 0,0044 | 168 |
| П-71 | 220 | 32,0 | 3000 | 168 | 4 | 0,045 | 0,00125 | 60,5 |
|  | 220 | 19,0 | 1500 | 103 | 4 | 0,124 | 0,0046 | 76,8 |
|  | 220 | 10,0 | 1000 | 63 | 4 | 0,3 | 0,0105 | 85 |
| П-81 | 220 | 32,0 | 1500 | 166 | 4 | 0,074 | 0,0026 | 95,5 |
|  | 220 | 14,0 | 750 | 79 | 4 | 0,244 | 0,01 | 92 |

Список литературы

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: Мастерство, 2001. – 224с.

- Харизоменов И.В., Харизоменов Г.И. Электрооборудование станков и автоматических линий. – М.: Машиностроение, 1987. – 225с.

- Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию – 6-е изд. – М.: Высшая школа, 1985. – 143с.

- Алиев И.И. Электротехнический справочник – 3-е изд. – М.: ИП РадиоСофт, 2000. – 384с.

- Игнатов В.А., Ровенский В.Б., Орлова Р.Т. Электрооборудование современных металлорежущих станков и обрабатывающих комплексов. – М.: Высшая школа, 1991. – 96с.

- Кацман М.М. Электрические машины: Учебник для учрежд. спец. проф. образования, спец. «Электротехника». – М.: Академия, 2003 – 496 с., ил.

- Справочник по электрическим машинам. / Под общ. ред.: И.П. Копылова, Б.К. Клокова: в 2т. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 1989.